ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Таблица 1 - Расчетные тепловые нагрузки потребителей с. Новомихайловка

| № п/п | Адрес узла ввода | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| 1 | ул. Зеленая, д.12 | 0,0046 |
| 2 | ул. Зеленая, д.14 | 0,0041 |
| 3 | ул. Зеленая, д.16 | 0,0071 |
| 4 | ул. Зеленая, д.2 | 0,0086 |
| 5 | ул. Зеленая, д.4 | 0,0050 |
| 6 | ул. Зеленая, д.8, кв. 2 | 0,0030 |
| 7 | ул. Молодежная, д.20 | 0,0087 |
| 8 | ул. Молодежная, д.22 | 0,0087 |
| 9 | ул. Молодежная, д.25, кв. 1 | 0,0093 |
| 10 | ул. Центральная, д.10 | 0,0445 |
| 11 | ул. Центральная, д.11 | 0,0548 |
| 12 | ул. Центральная, д.12 | 0,0449 |
| 13 | ул. Центральная, д.13 | 0,0115 |
| 14 | ул. Центральная, д.15 | 0,0089 |
| 15 | ул.Центральная, д.16 | 0,0088 |
| 16 | ул. Центральная, д.3, кв. 1 | 0,0044 |
| 17 | ул. Центральная, д.5, кв. 2 | 0,0044 |
| 18 | ул. Центральная, д.7 | 0,0083 |
| 19 | ул. Центральная, д.8 | 0,0265 |
| 20 | ул. Центральная, д.9 | 0,0134 |
| 21 | ул. Зеленая, д.1 | 0,0087 |
| 22 | ул. Зеленая, д.10 | 0,0047 |
| 23 | ул. Зеленая, д.3 | 0,0022 |
| 24 | ул. Зеленая, д.6 | 0,0047 |
| 25 | ул. Центральная, д.14 | 0,0088 |
| 26 | ул. Большевистская, д.28 | 0,0020 |
| 27 | ул. Центральная, д.6, кв. 1 | 0,0044 |
| 28 | ул. Большевистская, д.21 | 0,0020 |
| 29 | Дом культуры | 0,0792 |
| 30 | Школа | 0,2381 |
| 31 | Администрация | 0,0144 |
| 32 | Гараж | 0,0950 |
| 33 | Магазин | 0,0254 |
| 34 | Детский сад " Рябинка " | 0,0288 |
| 35 | Контора ЗАО " Красная славянка " | 0,0072 |
|  | Общая тепловая нагрузка: | 0,8152 |

Таблица 2 - Характеристика трубопроводов тепловых сетей с. Новомихайловка

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Величина утечки из подающего трубопровода, т/ч | Величина утечки из обратного трубопровода, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная | К-1 | 20,9 | 0,11 | 0,11 | Подземная бесканальная | 0,527 | 0,521 | 22,341 | 0 | 0 |
| К-1 | К-2 | 70,4 | 0,11 | 0,11 | Подземная бесканальная | 0,13 | 0,129 | 1,774 | 0,002 | 0,002 |
| К-1 | К-3 | 19,1 | 0,11 | 0,11 | Подземная бесканальная | 0,251 | 0,248 | 11,57 | 0 | 0 |
| К-3 | К-25 | 24,4 | 0,11 | 0,11 | Подземная бесканальная | 0,061 | 0,061 | 2,265 | 0,001 | 0,001 |
| К-25 | ул. Центральная, 20 | 33,3 | 0,11 | 0,11 | Подземная бесканальная | 0 | 0 | 0,003 | 0,001 | 0,001 |
| К-25 | К-18 | 65,3 | 0,11 | 0,11 | Подземная бесканальная | 0,143 | 0,141 | 2,1 | 0,001 | 0,001 |
| К-18 | К-19 | 119,0 | 0,11 | 0,11 | Подземная бесканальная | 0,031 | 0,031 | 0,256 | 0,003 | 0,003 |
| К-19 | ул. Большевистская, 21 | 145,5 | 0,11 | 0,11 | Подземная бесканальная | 0 | 0 | 0 | 0,003 | 0,003 |
| К-19 | ул. Большевистская, 23 | 61,5 | 0,11 | 0,11 | Подземная бесканальная | 0,015 | 0,015 | 0,241 | 0,001 | 0,001 |
| К-18 | К-20 | 25,8 | 0,11 | 0,11 | Подземная бесканальная | 0,026 | 0,025 | 0,901 | 0,001 | 0,001 |
| К-20 | узел 2 | 49,7 | 0,11 | 0,11 | Подземная бесканальная | 0,035 | 0,034 | 0,662 | 0,001 | 0,001 |
| узел 2 | ул. Центральная, 17 | 11,5 | 0,11 | 0,11 | Подземная бесканальная | 0 | 0 | 0,032 | 0 | 0 |
| узел 2 | К-21 | 34,2 | 0,11 | 0,11 | Подземная бесканальная | 0,015 | 0,015 | 0,41 | 0,001 | 0,001 |
| К-21 | ул. Центральная, 15 | 33,0 | 0,11 | 0,11 | Подземная бесканальная | 0 | 0 | 0,005 | 0,001 | 0,001 |
| К-21 | К-22 | 73,2 | 0,11 | 0,11 | Подземная бесканальная | 0,025 | 0,025 | 0,331 | 0,002 | 0,002 |
| К-22 | ул. Центральная, 13 | 44,4 | 0,11 | 0,11 | Подземная бесканальная | 0 | 0 | 0,007 | 0,001 | 0,001 |
| К-22 | К-23 | 23,3 | 0,11 | 0,11 | Подземная бесканальная | 0 | 0 | 0,014 | 0,001 | 0,001 |
| К-22 | К-24 | 23,9 | 0,11 | 0,11 | Подземная бесканальная | 0,004 | 0,004 | 0,146 | 0,001 | 0,001 |
| К-3 | ул. Центральная, 18 | 20,9 | 0,11 | 0,11 | Подземная бесканальная | 0 | 0 | 0,009 | 0 | 0 |
| К-3 | К-4 | 38,7 | 0,11 | 0,11 | Подземная бесканальная | 0,136 | 0,134 | 3,288 | 0,001 | 0,001 |
| К-4 | узел 1 | 37,7 | 0,11 | 0,11 | Подземная бесканальная | 0,032 | 0,032 | 0,793 | 0,001 | 0,001 |
| узел 1 | 18/2 | 15,5 | 0,11 | 0,11 | Подземная канальная | 0,004 | 0,004 | 0,244 | 0 | 0 |
| узел 1 | К-5 | 389,7 | 0,11 | 0,11 | Подземная бесканальная | 0,064 | 0,062 | 0,162 | 0,009 | 0,009 |
| К-5 | ул. Зелёная, 1 | 21,8 | 0,11 | 0,11 | Подземная бесканальная | 0 | 0 | 0,005 | 0 | 0 |
| К-5 | ул. Зелёная, 2 | 19,5 | 0,11 | 0,11 | Подземная бесканальная | 0 | 0 | 0,005 | 0 | 0 |
| К-5 | К-6 | 28,2 | 0,11 | 0,11 | Подземная бесканальная | 0,002 | 0,002 | 0,074 | 0,001 | 0,001 |
| К-6 | ул. Зелёная, 4 | 20,4 | 0,11 | 0,11 | Подземная бесканальная | 0 | 0 | 0,001 | 0 | 0 |
| К-6 | К-7 | 26,3 | 0,11 | 0,11 | Подземная бесканальная | 0,001 | 0,001 | 0,047 | 0,001 | 0,001 |
| К-7 | ул. Зелёная, 6 | 18,1 | 0,11 | 0,11 | Подземная бесканальная | 0 | 0 | 0,001 | 0 | 0 |
| К-7 | К-8 | 30,9 | 0,11 | 0,11 | Подземная бесканальная | 0,001 | 0,001 | 0,033 | 0,001 | 0,001 |
| К-8 | ул. Зелёная, 8 | 21,6 | 0,11 | 0,11 | Подземная бесканальная | 0 | 0 | 0,001 | 0 | 0 |
| К-8 | К-9 | 25,0 | 0,11 | 0,11 | Подземная бесканальная | 0,001 | 0,001 | 0,025 | 0,001 | 0,001 |
| К-9 | ул. Зелёная, 10 | 22,7 | 0,11 | 0,11 | Подземная бесканальная | 0 | 0 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| К-9 | К-10 | 18,7 | 0,11 | 0,11 | Подземная бесканальная | 0 | 0 | 0,015 | 0 | 0 |
| К-10 | ул. Зелёная, 12 | 19,7 | 0,11 | 0,11 | Подземная бесканальная | 0 | 0 | 0,001 | 0 | 0 |
| К-10 | К-11 | 21,3 | 0,11 | 0,11 | Подземная бесканальная | 0 | 0 | 0,008 | 0 | 0 |
| К-11 | ул. Зелёная, 14 | 23,2 | 0,11 | 0,11 | Подземная бесканальная | 0 | 0 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| К-11 | ул. Зелёная, 16 | 36,6 | 0,11 | 0,11 | Подземная бесканальная | 0 | 0 | 0,002 | 0,001 | 0,001 |
| К-4 | ул. Центральная, 16 | 31,8 | 0,11 | 0,11 | Подземная бесканальная | 0 | 0 | 0,002 | 0,001 | 0,001 |
| К-4 | К-12 | 61,3 | 0,11 | 0,11 | Подземная бесканальная | 0,049 | 0,049 | 0,774 | 0,001 | 0,001 |
| К-12 | ул. Центральная, 14 | 23,7 | 0,11 | 0,11 | Подземная бесканальная | 0 | 0 | 0,002 | 0,001 | 0,001 |
| К-12 | К-13 | 95,8 | 0,11 | 0,11 | Подземная бесканальная | 0,068 | 0,067 | 0,69 | 0,002 | 0,002 |
| К-15 | ул. Центральная, 6 | 60,0 | 0,11 | 0,11 | Подземная бесканальная | 0 | 0 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| К-15 | К-16 | 15,5 | 0,11 | 0,11 | Подземная бесканальная | 0,001 | 0,001 | 0,035 | 0 | 0 |
| К-16 | ул. Центральная, 7 | 17,3 | 0,11 | 0,11 | Подземная канальная | 0 | 0 | 0,002 | 0 | 0 |
| К-16 | ул. Центральная, 9 | 94,1 | 0,11 | 0,11 | Подземная бесканальная | 0,001 | 0,001 | 0,007 | 0,002 | 0,002 |
| К-16 | К-17 | 49,3 | 0,11 | 0,11 | Подземная бесканальная | 0 | 0 | 0,003 | 0,001 | 0,001 |
| К-17 | ул. Центральная, 5 | 18,5 | 0,11 | 0,11 | Подземная бесканальная | 0 | 0 | 0,001 | 0 | 0 |
| К-17 | ул. Центральная, 3 | 43,3 | 0,11 | 0,11 | Подземная бесканальная | 0 | 0 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| К-20 | ул. Центральная, 19 | 31,0 | 0,11 | 0,11 | Подземная бесканальная | 0,001 | 0,001 | 0,02 | 0,001 | 0,001 |
| К-6 | ул. Зелёная, 3 | 22,9 | 0,11 | 0,11 | Подземная бесканальная | 0 | 0 | 0 | 0,001 | 0,001 |
| К-23 | ул. Молодежная, 25 | 34,1 | 0,11 | 0,11 | Подземная бесканальная | 0 | 0 | 0,005 | 0,001 | 0,001 |
| К-23 | ул. Молодежная, 22 | 21,3 | 0,11 | 0,11 | Подземная бесканальная | 0 | 0 | 0,002 | 0 | 0 |
| К-24 | ул. Центральная, 11 | 38,0 | 0,11 | 0,11 | Подземная бесканальная | 0,005 | 0,005 | 0,114 | 0,001 | 0,001 |
| К-24 | ул. Молодежная, 20 | 22,1 | 0,11 | 0,11 | Подземная бесканальная | 0 | 0 | 0,002 | 0 | 0 |
| К-15 | ул. Центральная, 8 | 18,6 | 0,11 | 0,11 | Подземная бесканальная | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 |
| К-14 | К-15 | 54,3 | 0,11 | 0,11 | Подземная бесканальная | 0,007 | 0,007 | 0,125 | 0,001 | 0,001 |
| К-13 | К-14 | 53,2 | 0,11 | 0,11 | Подземная бесканальная | 0,019 | 0,019 | 0,339 | 0,001 | 0,001 |
| К-14 | ул. Центральная, 10 | 20,6 | 0,11 | 0,11 | Подземная бесканальная | 0,001 | 0,001 | 0,055 | 0 | 0 |
| К-13 | ул. Центральная, 12 | 20,1 | 0,11 | 0,11 | Подземная бесканальная | 0,001 | 0,001 | 0,065 | 0 | 0 |
| К-2 | Школа | 159,6 | 0,11 | 0,11 | Подземная бесканальная | 0,28 | 0,279 | 1,727 | 0,004 | 0,004 |
| К-2 | ул.Большевистская, 28 | 46,8 | 0,11 | 0,11 | Подземная бесканальная | 0 | 0 | 0 | 0,001 | 0,001 |

Таблица 3 - Расчетные данные по потребителям тепловой сети с. Новомихайловка

| № п/п | Адрес узла ввода | Температура сетевой воды в под. тр-де, °C | Температура сетевой воды в обр. тр-де, °C | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Диаметр шайбы на под. тр-де перед СО, мм | Количество шайб на под. тр-де перед СО, шт | Диаметр шайбы на обр. тр-де после СО, мм | Количество шайб на обр. тр-де после СО, шт | Потеpи напоpа на шайбе под.тp-да пеpед СО, м | Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м | Время прохождения воды от источника, мин | Путь, пройденный от источника, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул.Большевистская, 25 | 93,4 | 69,2 | 9,723 | 30,5 | 1 | 0 | 0 | 1,092 | 2,135 | 11,06 | 8,93 | 12,8 | 251 |
| 2 | ул. Центральная, 20 | 89,5 | 72,4 | 0,414 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0,262 | 2,331 | 11,16 | 8,83 | 44,4 | 97,6 |
| 3 | ул. Большевистская, 21 | 0 | 0 | 0,113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,985 | 10,99 | 9 | 700,4 | 394,1 |
| 4 | ул. Большевистская, 23 | 91,2 | 69,6 | 3,597 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0,665 | 1,955 | 10,97 | 9,02 | 31,1 | 310,1 |
| 5 | ул. Центральная, 17 | 93 | 70,8 | 1,287 | 12,5 | 1 | 0 | 0 | 0,678 | 1,927 | 10,96 | 9,03 | 16,2 | 216,6 |
| 6 | ул. Центральная, 15 | 88,7 | 70,9 | 0,487 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0,023 | 1,897 | 10,94 | 9,05 | 51,1 | 272,2 |
| 7 | ул. Центральная, 13 | 87,2 | 68,7 | 0,595 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0,171 | 1,847 | 10,92 | 9,07 | 64,1 | 356,8 |
| 8 | ул. Молодежная, 25 | 85,8 | 67,8 | 0,489 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0,116 | 1,846 | 10,92 | 9,07 | 76,4 | 369,8 |
| 9 | ул. Центральная, 11 | 90,4 | 68,7 | 2,456 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0,575 | 1,831 | 10,91 | 9,08 | 37,2 | 374,3 |
| 10 | ул. Центральная, 18 | 92,9 | 71,5 | 0,67 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1,097 | 2,452 | 11,22 | 8,77 | 17,2 | 60,9 |
| 11 | ул. Центральная, 18/2 | 94,1 | 68,2 | 3,627 | 18,2 | 1 | 0 | 0 | 1,199 | 2,11 | 11,05 | 8,94 | 7,6 | 132 |
| 12 | ул. Зелёная, 1 | 76,8 | 61,1 | 0,486 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0,047 | 1,993 | 10,99 | 9 | 99,8 | 527,9 |
| 13 | ул. Зелёная, 2 | 77 | 61 | 0,472 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0,108 | 1,993 | 10,99 | 9 | 97,9 | 525,6 |
| 14 | ул. Зелёная, 4 | 74,5 | 59,2 | 0,279 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0,038 | 1,989 | 10,99 | 9 | 122,5 | 554,8 |
| 15 | ул. Зелёная, 6 | 73,9 | 58,7 | 0,263 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0,033 | 1,986 | 10,99 | 9 | 129,3 | 578,8 |
| 16 | ул. Зелёная, 8 | 69,6 | 55,2 | 0,169 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0,007 | 1,984 | 10,99 | 9 | 173,7 | 613,2 |
| 17 | ул. Зелёная, 10 | 70,7 | 56 | 0,263 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0,024 | 1,983 | 10,98 | 9 | 163,1 | 639,3 |
| 18 | ул. Зелёная, 12 | 70,1 | 55,5 | 0,258 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0,023 | 1,982 | 10,98 | 9 | 169,4 | 655 |
| 19 | ул. Зелёная, 14 | 67,2 | 53 | 0,23 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0,018 | 1,982 | 10,98 | 9 | 201,3 | 679,9 |
| 20 | ул. Зелёная, 16 | 67,5 | 52,8 | 0,385 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0,148 | 1,981 | 10,98 | 9 | 198,1 | 693,3 |
| 21 | ул. Центральная, 16 | 89,3 | 66,6 | 0,372 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1,067 | 2,182 | 11,09 | 8,9 | 47,5 | 110,5 |
| 22 | ул. Центральная, 14 | 89,9 | 66,7 | 0,363 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1,019 | 2,084 | 11,04 | 8,95 | 41,8 | 163,7 |
| 23 | ул. Центральная, 6 | 75,6 | 59,6 | 0,237 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0,086 | 1,897 | 10,94 | 9,05 | 167,6 | 403,2 |
| 24 | ул. Центральная, 7 | 87,2 | 64,1 | 0,336 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0,871 | 1,896 | 10,94 | 9,05 | 66,7 | 376 |
| 25 | ул. Центральная, 9 | 80,4 | 59,5 | 0,566 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0,781 | 1,895 | 10,94 | 9,05 | 127,7 | 452,8 |
| 26 | ул. Центральная, 5 | 78,3 | 58,9 | 0,198 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0,628 | 1,896 | 10,94 | 9,05 | 149,1 | 426,6 |
| 27 | ул. Центральная, 3 | 73,3 | 57,8 | 0,239 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0,057 | 1,896 | 10,94 | 9,05 | 195,9 | 451,3 |
| 28 | ул. Центральная, 19 | 92,1 | 67,5 | 1,007 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1,013 | 1,995 | 10,99 | 9 | 23,4 | 186,3 |
| 29 | ул. Зелёная, 3 | 68,6 | 54,2 | 0,124 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0,015 | 1,989 | 10,99 | 9 | 182,6 | 557,3 |
| 30 | ул. Молодежная, 22 | 86,2 | 62,6 | 0,34 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0,892 | 1,847 | 10,92 | 9,07 | 72,6 | 357 |
| 31 | ул. Молодежная, 20 | 87,2 | 63,3 | 0,339 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0,889 | 1,84 | 10,91 | 9,07 | 63,5 | 358,4 |
| 32 | ул. Центральная, 8 | 89,9 | 64,7 | 1,002 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1,003 | 1,896 | 10,94 | 9,05 | 43,1 | 361,8 |
| 33 | ул. Центральная, 10 | 91,6 | 66,2 | 1,693 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1,004 | 1,909 | 10,95 | 9,04 | 28,6 | 309,6 |
| 32 | ул. Центральная, 12 | 92,4 | 68,6 | 1,847 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0,888 | 1,946 | 10,97 | 9,02 | 21,3 | 255,9 |
| 33 | ул.Большевистская, 28 | 70,9 | 58,2 | 0,131 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0,006 | 2,693 | 11,34 | 8,65 | 192,9 | 138,1 |

Таблица 4 - Расчетные данные по участкам тепловой сети с. Новомихайловка

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Тепловые потери в подающем трубопроводе, ккал/ч | Тепловые потери в обратном трубопроводе, ккал/ч | Температура в начале участка под.тр-да,°C | Температура в конце участка под.тр-да,°C | Температура в начале участка обр.тр-да,°C | Температура в конце участка обр.тр-да,°C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная | К-1 | 72,5 | 0,11 | 0,11 | 35,1 | -34,9 | 0,527 | 0,521 | 22,341 | 22,106 | 1367,8 | 586,1 | 95 | 95,0 | 64,9 | 64,9 |
| К-1 | К-2 | 243,2 | 0,11 | 0,11 | 9,9 | -9,8 | 0,13 | 0,129 | 1,774 | 1,764 | 4602,9 | 2010,8 | 95,0 | 94,5 | 68,5 | 68,3 |
| К-1 | К-3 | 49,0 | 0,11 | 0,11 | 25,3 | -25,1 | 0,251 | 0,248 | 11,57 | 11,43 | 1245,8 | 529,4 | 95,0 | 94,9 | 63,6 | 63,6 |
| К-3 | К-25 | 46,2 | 0,11 | 0,11 | 11,1 | -11,1 | 0,061 | 0,061 | 2,265 | 2,241 | 1578,7 | 687,9 | 94,9 | 94,8 | 66,4 | 66,4 |
| К-25 | ул. Центральная, 20 | 47,7 | 0,11 | 0,11 | 0,4 | -0,4 | 0 | 0 | 0,003 | 0,003 | 2191,0 | 942,9 | 94,8 | 89,5 | 72,4 | 70,1 |
| К-25 | К-18 | 62,5 | 0,11 | 0,11 | 10,7 | -10,7 | 0,143 | 0,141 | 2,1 | 2,078 | 4299,4 | 1838,4 | 94,8 | 94,4 | 66,5 | 66,3 |
| К-18 | К-19 | 18,2 | 0,11 | 0,11 | 3,7 | -3,7 | 0,031 | 0,031 | 0,256 | 0,254 | 7824,3 | 3322,0 | 94,4 | 92,3 | 67,1 | 66,2 |
| К-19 | ул. Большевистская, 21 | 17,5 | 0,11 | 0,11 | 0,1 | -0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17570,3 | 0,0 | 92,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| К-19 | ул. Большевистская, 23 | 39,2 | 0,11 | 0,11 | 3,6 | -3,6 | 0,015 | 0,015 | 0,241 | 0,239 | 4002,5 | 1730,5 | 92,3 | 91,2 | 69,6 | 69,1 |
| К-18 | К-20 | 18,6 | 0,11 | 0,11 | 7,0 | -7,0 | 0,026 | 0,025 | 0,901 | 0,893 | 1693,3 | 725,8 | 94,4 | 94,1 | 66,7 | 66,6 |
| К-20 | узел 2 | 16,7 | 0,11 | 0,11 | 6,0 | -6,0 | 0,035 | 0,034 | 0,662 | 0,656 | 3268,0 | 1398,0 | 94,1 | 93,6 | 67,0 | 66,7 |
| узел 2 | ул. Центральная, 17 | 48,2 | 0,11 | 0,11 | 1,3 | -1,3 | 0 | 0 | 0,032 | 0,032 | 754,6 | 329,9 | 93,6 | 93,0 | 70,8 | 70,5 |
| узел 2 | К-21 | 35,7 | 0,11 | 0,11 | 4,7 | -4,7 | 0,015 | 0,015 | 0,41 | 0,406 | 2243,3 | 954,0 | 93,6 | 93,1 | 66,2 | 66,0 |
| К-21 | ул. Центральная, 15 | 13,4 | 0,11 | 0,11 | 0,5 | -0,5 | 0 | 0 | 0,005 | 0,005 | 2146,5 | 921,8 | 93,1 | 88,7 | 70,9 | 69,0 |
| К-21 | К-22 | 17,6 | 0,11 | 0,11 | 4,2 | -4,2 | 0,025 | 0,025 | 0,331 | 0,328 | 4765,8 | 2030,1 | 93,1 | 92,0 | 66,3 | 65,9 |
| К-22 | ул. Центральная, 13 | 13,2 | 0,11 | 0,11 | 0,6 | -0,6 | 0 | 0 | 0,007 | 0,007 | 2874,9 | 1212,8 | 92,0 | 87,2 | 68,7 | 66,6 |
| К-22 | К-23 | 73,6 | 0,11 | 0,11 | 0,8 | -0,8 | 0 | 0 | 0,014 | 0,014 | 1509,5 | 629,5 | 92,0 | 90,2 | 63,9 | 63,1 |
| К-22 | К-24 | 19,5 | 0,11 | 0,11 | 2,8 | -2,8 | 0,004 | 0,004 | 0,146 | 0,146 | 1545,7 | 664,9 | 92,0 | 91,4 | 67,5 | 67,2 |
| К-3 | ул. Центральная, 18 | 80,1 | 0,11 | 0,11 | 0,7 | -0,7 | 0 | 0 | 0,009 | 0,009 | 1353,9 | 601,6 | 94,9 | 92,9 | 71,5 | 70,6 |
| К-3 | К-4 | 35,5 | 0,11 | 0,11 | 13,4 | -13,3 | 0,136 | 0,134 | 3,288 | 3,244 | 2510,3 | 1057,4 | 94,9 | 94,7 | 61,1 | 61,0 |
| К-4 | узел 1 | 43,2 | 0,11 | 0,11 | 6,6 | -6,5 | 0,032 | 0,032 | 0,793 | 0,781 | 2404,1 | 1017,6 | 94,7 | 94,4 | 59,5 | 59,4 |
| узел 1 | 18/2 | 46,2 | 0,11 | 0,11 | 3,6 | -3,6 | 0,004 | 0,004 | 0,244 | 0,243 | 976,8 | 441,5 | 94,4 | 94,1 | 68,2 | 68,1 |
| узел 1 | К-5 | 47,7 | 0,11 | 0,11 | 2,9 | -2,9 | 0,064 | 0,062 | 0,162 | 0,158 | 44585,8 | 16614,4 | 94,4 | 79,2 | 54,5 | 48,8 |
| К-5 | ул. Зелёная, 1 | 62,5 | 0,11 | 0,11 | 0,5 | -0,5 | 0 | 0 | 0,005 | 0,005 | 1190,1 | 525,8 | 79,2 | 76,8 | 61,1 | 60,0 |
| К-5 | ул. Зелёная, 2 | 18,2 | 0,11 | 0,11 | 0,5 | -0,5 | 0 | 0 | 0,005 | 0,005 | 1066,2 | 471,5 | 79,2 | 77,0 | 61,0 | 60,0 |
| К-5 | К-6 | 17,5 | 0,11 | 0,11 | 2,0 | -2,0 | 0,002 | 0,002 | 0,074 | 0,073 | 1544,1 | 646,3 | 79,2 | 78,4 | 52,2 | 51,8 |
| К-6 | ул. Зелёная, 4 | 39,2 | 0,11 | 0,11 | 0,3 | -0,3 | 0 | 0 | 0,001 | 0,001 | 1088,6 | 477,9 | 78,4 | 74,6 | 59,2 | 57,5 |
| К-6 | К-7 | 18,6 | 0,11 | 0,11 | 1,6 | -1,6 | 0,001 | 0,001 | 0,047 | 0,047 | 1406,4 | 596,7 | 78,4 | 77,5 | 51,7 | 51,4 |
| К-7 | ул. Зелёная, 6 | 16,7 | 0,11 | 0,11 | 0,3 | -0,3 | 0 | 0 | 0,001 | 0,001 | 957,8 | 421,0 | 77,5 | 73,9 | 58,7 | 57,1 |
| К-7 | К-8 | 48,2 | 0,11 | 0,11 | 1,3 | -1,3 | 0,001 | 0,001 | 0,033 | 0,033 | 1634,3 | 690,7 | 77,5 | 76,3 | 51,2 | 50,7 |
| К-8 | ул. Зелёная, 8 | 35,7 | 0,11 | 0,11 | 0,2 | -0,2 | 0 | 0 | 0,001 | 0,001 | 1126,1 | 472,5 | 76,3 | 69,6 | 55,2 | 52,4 |
| К-8 | К-9 | 13,4 | 0,11 | 0,11 | 1,1 | -1,1 | 0,001 | 0,001 | 0,025 | 0,025 | 1305,3 | 555,8 | 76,3 | 75,2 | 51,5 | 51,0 |
| К-9 | ул. Зелёная, 10 | 17,6 | 0,11 | 0,11 | 0,3 | -0,3 | 0 | 0 | 0,001 | 0,001 | 1176,2 | 504,2 | 75,2 | 70,7 | 56,0 | 54,1 |
| К-9 | К-10 | 13,2 | 0,11 | 0,11 | 0,9 | -0,9 | 0 | 0 | 0,015 | 0,015 | 968,6 | 410,5 | 75,2 | 74,0 | 51,2 | 50,7 |
| К-10 | ул. Зелёная, 12 | 73,6 | 0,11 | 0,11 | 0,3 | -0,3 | 0 | 0 | 0,001 | 0,001 | 1008,3 | 433,5 | 74,0 | 70,1 | 55,5 | 53,8 |
| К-10 | К-11 | 19,5 | 0,11 | 0,11 | 0,6 | -0,6 | 0 | 0 | 0,008 | 0,008 | 1093,5 | 460,7 | 74,0 | 72,3 | 50,8 | 50,1 |
| К-11 | ул. Зелёная, 14 | 80,1 | 0,11 | 0,11 | 0,2 | -0,2 | 0 | 0 | 0,001 | 0,001 | 1170,3 | 489,8 | 72,3 | 67,2 | 53,0 | 50,9 |
| К-4 | К-12 | 35,5 | 0,11 | 0,11 | 0,4 | -0,4 | 0 | 0 | 0,002 | 0,002 | 1844,1 | 772,4 | 72,3 | 67,5 | 52,8 | 50,8 |
| К-12 | ул. Центральная, 14 | 43,2 | 0,11 | 0,11 | 0,4 | -0,4 | 0 | 0 | 0,002 | 0,002 | 2022,6 | 867,6 | 94,7 | 89,3 | 66,6 | 64,3 |
| К-12 | К-13 | 49,0 | 0,089 | 0,089 | 4,1 | -4,1 | 0,052 | 0,052 | 1,0 | 1,0 | 5018,6 | 2004,2 | 94,5 | 93,3 | 55,8 | 55,3 |
| К-15 | ул. Центральная, 6 | 46,2 | 0,05 | 0,05 | 0,7 | -0,7 | 0,028 | 0,028 | 0,6 | 0,6 | 3837,2 | 1669,2 | 93,3 | 87,6 | 63,7 | 61,2 |
| К-15 | К-16 | 47,7 | 0,089 | 0,089 | 3,5 | -3,5 | 0,035 | 0,035 | 0,7 | 0,7 | 4552,8 | 1927,5 | 93,3 | 92,0 | 55,3 | 54,7 |
| К-16 | ул. Центральная, 7 | 62,5 | 0,05 | 0,05 | 2,4 | -2,4 | 0,475 | 0,474 | 7,5 | 7,5 | 5133,6 | 2316,9 | 92,0 | 89,8 | 65,3 | 64,3 |
| К-16 | ул. Центральная, 9 | 18,2 | 0,05 | 0,05 | 0,3 | -0,3 | 0,002 | 0,002 | 0,1 | 0,1 | 1133,0 | 493,3 | 70,1 | 66,5 | 46,9 | 45,3 |
| К-16 | К-17 | 17,5 | 0,05 | 0,05 | 0,2 | -0,2 | 0,001 | 0,001 | 0,1 | 0,1 | 1088,3 | 466,4 | 70,1 | 65,6 | 46,0 | 44,1 |
| К-17 | ул. Центральная, 5 | 39,2 | 0,089 | 0,089 | 0,5 | -0,5 | 0,001 | 0,001 | 0,0 | 0,0 | 2799,9 | 1123,4 | 70,1 | 64,4 | 40,1 | 37,8 |
| К-17 | ул. Центральная, 3 | 18,6 | 0,05 | 0,05 | 0,3 | -0,3 | 0,002 | 0,002 | 0,1 | 0,1 | 1085,9 | 455,8 | 64,4 | 60,3 | 42,0 | 40,3 |
| К-20 | ул. Центральная, 19 | 16,7 | 0,05 | 0,05 | 0,2 | -0,2 | 0,001 | 0,001 | 0,1 | 0,1 | 974,7 | 406,6 | 64,4 | 60,0 | 41,7 | 39,9 |
| К-6 | ул. Зелёная, 3 | 48,2 | 0,089 | 0,089 | 10,3 | -10,3 | 0,306 | 0,308 | 6,0 | 5,9 | 4931,2 | 2164,0 | 94,5 | 94,0 | 69,9 | 69,6 |
| К-23 | ул. Молодежная, 25 | 35,7 | 0,089 | 0,089 | 0,7 | -0,7 | 0,001 | 0,001 | 0,0 | 0,0 | 3044,8 | 1244,4 | 85,4 | 80,8 | 46,2 | 44,3 |
| К-23 | ул. Молодежная, 22 | 13,4 | 0,05 | 0,05 | 0,2 | -0,2 | 0,001 | 0,001 | 0,1 | 0,1 | 952,9 | 432,1 | 80,8 | 76,7 | 57,7 | 55,8 |
| К-24 | ул. Центральная, 11 | 17,6 | 0,089 | 0,089 | 0,4 | -0,4 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 1427,4 | 577,2 | 80,8 | 77,5 | 42,3 | 41,0 |
| К-24 | ул. Молодежная, 20 | 13,2 | 0,05 | 0,05 | 0,2 | -0,2 | 0,001 | 0,001 | 0,1 | 0,1 | 884,8 | 410,7 | 77,5 | 73,9 | 55,9 | 54,2 |
| К-15 | ул. Центральная, 8 | 73,6 | 0,05 | 0,05 | 0,2 | -0,2 | 0,003 | 0,003 | 0,0 | 0,0 | 4924,1 | 1511,5 | 77,5 | 51,0 | 34,7 | 26,5 |
| К-14 | К-15 | 19,5 | 0,05 | 0,05 | 0,3 | -0,3 | 0,003 | 0,003 | 0,1 | 0,1 | 1448,8 | 643,8 | 85,4 | 80,7 | 57,4 | 55,3 |
| К-13 | К-14 | 80,1 | 0,089 | 0,089 | -1,0 | 1,0 | 0,005 | 0,005 | 0,1 | 0,1 | 8393,2 | 2926,0 | 94,0 | 85,4 | 47,8 | 44,8 |
| К-14 | ул. Центральная, 10 | 35,5 | 0,089 | 0,089 | 9,3 | -9,3 | 0,184 | 0,183 | 4,9 | 4,9 | 3774,6 | 1615,4 | 93,5 | 93,1 | 72,9 | 72,7 |
| К-13 | ул. Центральная, 12 | 43,2 | 0,089 | 0,089 | 9,3 | -9,3 | 0,211 | 0,228 | 4,9 | 4,9 | 4527,5 | 1968,0 | 94,0 | 93,5 | 72,7 | 72,5 |
| К-2 | Школа | 35,5 | 0,089 | 0,089 | 9,3 | -9,3 | 0,184 | 0,183 | 4,9 | 4,9 | 3774,6 | 1615,4 | 93,5 | 93,1 | 72,9 | 72,7 |
| К-2 | ул.Большевистская, 28 | 43,2 | 0,089 | 0,089 | 9,3 | -9,3 | 0,211 | 0,228 | 4,9 | 4,9 | 4527,5 | 1968,0 | 94,0 | 93,5 | 72,7 | 72,5 |

Таблица 5 – Общий баланс котельной

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час | 1.068, Гкал/ч |
| Расход тепла на систему отопления | 0.786, Гкал/ч |
| Тепловые потери в подающем трубопроводе | 0.20272, Гкал/ч |
| Тепловые потери в обратном трубопроводе | 0.07580, Гкал/ч |
| Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе | 0.002, Гкал/ч |
| Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе | 0.001, Гкал/ч |
| Потери тепла от утечек в системах теплопотребления | 0.001, Гкал/ч |
| Суммарный расход в подающем трубопроводе | 35.119, т/ч |
| Суммарный расход в обратном трубопроводе | 34.934, т/ч |
| Суммарный расход на подпитку | 0.186, т/ч |
| Суммарный расход на систему отопления | 35.057, т/ч |
| Расход воды на утечки из подающего трубопровода | 0.062, т/ч |
| Расход воды на утечки из обратного трубопровода | 0.062, т/ч |
| Расход воды на утечки из систем теплопотребления | 0.061, т/ч |
| Давление в подающем трубопроводе | 12.000, м |
| Давление в обратном трубопроводе | 8.000, м |
| Располагаемый напор | 4.000, м |
| Температура в подающем трубопроводе | 95.000,°C |
| Температура в обратном трубопроводе | 64.892,°C |